PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| INWESTOR: | GMINA MOGIELNICA Plac Rynek 1 05-640 Mogielnica |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA: | WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |
| OBIEKT: | Przepompownia ścieków PP1 |  |
| ADRES: | Izabelin działka nr 51 gmina Mogielnica |  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Artur Zawadzki nr upr. LUB/0011/POOE/07 |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Przemysław Łebek |  |

Łódź, Styczeń 2013 r.

Projekt zawiera :

| 1. | Opis techniczny |
| --- | --- |
| 2. | Obliczenia techniczne |
| 3. | Zestawienie materiałów zasadniczych |
| 4. | Uzgodnienia i opinie |
| 5. | Część rysunkowa: |
| Rys.1 | Trasy wewnętrzne WLZ |
| Rys.2 | Schemat strukturalny zasilania przepompowni |
| Rys.3 | Rów kablowy |

1. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- warunki techniczne zasilania

- podkład geodezyjny w skali 1 : 1000

- obowiązujące przepisy, normy i katalogi

2. Temat opracowania.

Temat niniejszego opracowania obejmuje projekt  wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków PP1, zlokalizowaną w miejscowości Izabelin na działce ewidencyjnej nr 51 gmina Mogielnica.

3. Złącze ZKP.

Złącze kablowo-pomiarowe nie jest tematem niniejszego opracowania. Złącze ZKP zostanie zaprojektowane przez oddział zakładu energetycznego PGE w Skarżysku - Kamienna.  Złącze ZKP zlokalizowane będzie w granicy działki ewidencyjnej nr 51 gmina Mogielnica.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Wewnętrzne linie zasilające

W celu zasilenia w energię elektryczną przedmiotowej przepompowni ścieków przewiduje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od złącza ZKP do rozdzielnicy sterującej przepompownia ścieków RSPP1.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, zaprojektowano wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ o maksymalnym zapotrzebowaniu na moc czynną Pp=7,0kW, kablem typu YKY 4x6 mm2.

Przy budowaniu wewnętrznej linii zasilającej WLZ należy zastosować się do poniższych zasad:

- kabel należy wyprowadzić z listwy zaciskowej licznika energii w złączu ZKP 
do rozdzielnicy sterowniczej przepompowni stanowiącej jej fabryczne wyposażenie.

- kabel układać w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubości 10cm na dnie wykopu na głębokości 0,7m od powierzchni ziemi;

- rów kablowy zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego;

- przykryć niebieską folią energetyczną PCW_E grubości 0.5 mm o min. szerokości 30 cm;

- wykop zasypać gruntem rodzimym;

- przy złączu kablowym ZKP należy pozostawić min. 2,5 metrowe zapasy kabla w postaci pętli o promieniu 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla;

Pod rozdzielnicę sterowniczą przepompowni należy przygotować prefabrykowany betonowy postument oraz ułożyć w ziemi rurę osłonową PVC 110 pomiędzy rozdzielnicą a studnią przepompowni do przeciągnięcia kabli. Rurę osłonową układać  wg wytycznych układania kabli.

Trasę kabla winien wytyczyć i zinwentaryzować uprawniony Geodeta.

Całość prac wykonać zgodnie z PN/E - 05125.

5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przyłączenia sieć istniejąca stanowiąca źródło zasiania dla projektowanej przepompowni ścieków pracuje w układzie TN-C.

W projektowanej instalacji dla ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim przewidziano w rozdzielnicy sterującej przepompownią RSPP1 rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz zastosowanie w rozdzielnicy w obwodach tego wymagających wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych o działaniu bezpośrednim i znamionowym prądzie zadziałania 
Δ I≤0,03A.

6. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Ochronę linii kablowej przed wyładowaniami atmosferycznymi z linii napowietrznej zapewnią projektowane  na istniejącym słupie  ograniczniki napięć BOP 0,5/5kA.

Dla ochrony odbiorników należy zainstalować w rozdzielnicy  ogranicznik przepięć np. ETITEC-WENT TNC  na zasilaniu , łącząc przewody fazowe poprzez ograniczniki z przewodem PE wg. oddzielnego opracowania. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji R ≤ 30Ω.

7. Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia.

Projektowane wewnętrzne linie zasilające są liniami izolowanymi nie stanowiącymi przy prawidłowej eksploatacji zagrożenia dla środowiska i przebywających w ich pobliżu ludzi i zwierząt. Linie odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. Do wykonania inwestycji należy stosować materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zbliżeniu z istniejącą infrastruktura podziemną należy wykonać ręcznie, z zachowaniem należytej ostrożności.

8. Uwagi końcowe.

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Normą PN-79/E-05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie 
i budowa"

- Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.Dane do obliczeń:

- moc zapotrzebowana zgodnie z WTP 7,0 kW

- napięcie sieci 230/400 V   - układ sieci  TN-C

obliczenia dokonano w oparciu o "Materiały pomocnicze do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia"

2.Kabel zasilający i zabezpieczenie główne.

zapotrzebowanie  mocy P = 7,0kW

Prąd In = 7000/1,73 x 400 x 0,93 = 10,87A ;

Przyjęto zgodnie z wtp  kabel  typu YAKXs 4 x 35 mm2 o Idd = 135A

Zgodnie z wtp przyjęto zabezpieczenie główne w złączu S303 C16A

3.Sprawdzenie spadku napięcia na przyłączu kablowym wg WTP.

Projektowane przyłącze kabel YAKXs 4x35mm2 długość 15m

U% = ( 7x15) / ( 47,6 x 35) = 0,06%  < 1%

3.Dobór kabla oraz sprawdzenie spadku napięcia na WLZ.

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca kabel YKY 4x6mm2 długość 8m

U% = ( 7x8) / ( 78 x 6) = 0,12 %  < 0,5%

Dobrano kabel YKY 4x6mm2

Zestawienie materiałów zasadniczych – wewnętrzne linie zasilające

przepompownie ścieków PP1, działka ewidencyjna nr 51 gmina Mogielnica

|  | Roboty montażowe dla WLZ: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YKY 4x6mm2 | mb 8,0 |
| 2. | Rura ochronna typu AROT DVK 110 | mb 8,0 |
| 3. | Prefabrykowany betonowy postument | szt. 1 |
| 4. | Folia oznaczeniowa koloru niebieskiego | mb 4 |

Łódź dn. 21.01.2013

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:

P R O J E K T   BUDOWLANY

WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Przepompownia ścieków PP1

Izabelin działka nr 51 gmina Mogielnica

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r. nowelizującej Ustawę – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) oświadczam, że przekazana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:       mgr inż. Artur Zawadzki

projektant elektryk

upr. bud. LUB/001/POOE/07